## Actual
Cedis Mexicali
75-
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN MEXICALI
ACTIVIDADES POR REALIZAR EN CADA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN O REMODELACIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO | CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y PELIGROS | CONDICIONES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN EN QUE SE ENCUENTREN LAS HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA. BUENAS CONDICIONES: B MALAS CONDICIONES: M NO APLICA: NA | SE CUENTA CON INSTRUCCIONES(PROCEDIMIENTOS) DE SEGURIDAD. SI/NO/NA | TIPO DE FACTOR DE RIEGO, VER TABLA | CAUSAS POSIBLES DE QUE CONLLEVEN A LA OCURRENCIA DE LOS ACCIDENTES | ANÁLISIS DE LOS RIESGOS | FRECUENCIA | SEVERIDAD | IMPACTO DEL RIESGO | MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL APLICABLES A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS
___________________________
| Nombre y firma del responsable de la obra : Ricardo Gregorio Corrales |  |  | Nombre y firma del casco rojo de la contratista : Rayas Hernandez Omar Ricardo |  | Coordinador de SHE : Kate Mirena Sanchez |  | Nombre y firma del casco rojo de la supervisión de obra
Observaciones:
La NOM-031-STPS-2011, Construcción, indica que se debe cumplir con análisis de riesgos potenciales para las obras medianas y granades de construcción.
Considerar las actividades por realizar de acuerdo al proyecto e incluir todas las actividades de alto riesgo, estas se deben evaluar.
De manera inmediata, se deberán atender los riesgos clasificados como graves, a fin de modificar las condiciones de seguridad; las instrucciones de seguridad; el equipo de protección personal, o la capacitación. A continuación, se deberán atender, en forma sucesiva, los riesgos elevados, medios, bajos y, por último, los mínimos.
Para determinar las condiciones de seguridad y operación en que se encuentren las herramientas, equipo y maquinaria se debe aplicar el check list de acuerdo al periodo que se tiene definido.
Tabla de Jerarquización del impacto del riesgo
Tabla de severidad del daño que puede ocasionar el riesgo.
Tabla de jerarquización del impacto del riesgo, se obtiene asociando la frecuencia de la ocurrencia del riesgo, con la severidad del daño que puede ocasionar
Factores de riesgo presentes en las actividades
Ambiente de trabajo
Ruido
Mala iluminación
Temperaturas altas
Temperaturas bajas
Viento
Lluvia
Nieve
Vibraciones
Químicos
gases, polvo, humos y neblinas.
Organización
Estilo de mando
Presencia de sindicatos o cooperativas

## Anterior
| ANÁLISIS DE RIESGO | [5 empty] | FECHA DE ELABORACION: |  | ÁREA : CEDIS MEXICALI SUBESTACION ELECTRICA |  |  |  |  | PARTICIPANTES : | GIPROCOMEX , DE LA ESPECIAIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS.
[7 empty] | FECHA DE ACTUALIZACION: | [6 empty] | CASCO ROJO: | ING. FELIX MAGDALENO SANTOS |  |  |  | REDACTADO POR: | ING. FELIX MAGDALENO SANTOS
[7 empty] | NOM APLICABLES: *NOM-001-STPS-2008-EDIFICIOS- LOCALES, INSTALACIONES Y AREAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO CONDICIONES DE SEGURIDAD, *NOM- 006-STPS-2014, MANEJO Y ALMACENMIENTO DE MATERIALES-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, NOM-113-STPS-2009, SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL-CALZADO DE PROTECCION-CLASIFICACION, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA *NOM-017-STPS-2008(EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL) , *NOM-029-STPS-2011 (MANTENIMINEOT DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO-CONDICIONES DE SEGURIDAD) NOM-031-STPS-2011, CONSTRUCCION - CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. * NOM-035-STPS-2018, FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO, IDENTIFICACION, ANALISIS Y PREVENCION, *NOM-036--1STPS-2018. FACTORES DE RIESGO ERGONOMICO, IDENTIFICACION, ANALALISIS, PREVENCION Y CONTROL, MANEJO MANUAL DE CARGAS. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION). |  | ACTIVIDAD: MOVIMIENTO DEL CCM-1 |  |  |  |  | RESPONSABLE: | ING. JOSE ANTONIO RANGEL NIEVES
[14 empty] | Vo.Bo. | CSIPA / DIPRO
| REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Artículo 7. Son obligaciones de los patrones: I. Contar con un Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo y los estudios y análisis de Riesgos requeridos por el presente Reglamento y las Normas, que forman parte del referido diagnóstico. | [12 empty] | PARTICIPANTES DE CUADRILLA | NOMBRE COMPLETO |  |  |  | NSS | TEL. EMERGENCIA | FIRMA
[15 empty] | JOSE LUIS GARCIA AVILES |  |  |  | 90907275060 | 7714775942
[15 empty] | VICTOR MANUEL CHAVEZ FIGUEROA |  |  |  | 52052614603 | 7714775942
[15 empty] | ARON FRANCISCO MORGA ZARATE |  |  |  | 94108806228 | 5546391284
[15 empty] | GILBERTO VELAZQUEZ RODRIGUEZ |  |  |  | 71078918795 | 7714775942
[18 empty] | ESTEBAN CISNEROS ARROYO | 04180158307 | 7714775942
[15 empty] | CESAR RENE MARTINEZ FLORES |  |  |  | 30240557923 | 7714775942
[15 empty] | MIGUEL ALEJANDRO NOLASCO MORENO |  |  |  | 8139865599
| No. | Etapa Área Equipo Pasos de la actividad |  | Maquinaria o Equipo involucrado | Peligro | Descripción del Riesgo | Categoría (lesiones, enfermedades, emergencias) | Causas del riesgo o emergencia | Probabilidad | Gravedad | Nivel de Riesgo | Descripción de los controles existentes |  |  | Probabilidad | Gravedad | Nivel de Riesgo | Nuevos controles operacionales | Responsable de implementación de nuevos controles | Fecha de implementación | Evaluación de justificación
[12 empty] | Ingeniería | Administrativos | Equipo de protección personal | [6 empty] | Probabilidad | Gravedad | Nivel de Riesgo
| 1 | INGRESO A CEDIS | 1. LLEGADA AL CEDIS DEL PERSONAL. 2. TRAMITE DE ACCESO AL CEDIS. 3. SERVICIO MEDICO. 4. LIBERACION DE PERMISOS DE TRABAJO PELIGROSO. 5. PASE DE LISTA. 6. INGRESO A SITIO DE TRABAJO HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MATERIAL. | RADIOS DE COMUNICACION, ESCALERA DE TIJERA DIELECTRICA (FIBRA DE VIDRIO), HERRAMIENTAS MANUALES (PINZAS DIELECTRICAS, DESARMADOR DIELECTRICO DE DIFERENTES TAMAÑOS PLANOS Y DE CRUZ, ARCO CON SEGUETA) Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS (ROTOMARTILLO INALAMBRICO, ATORNILLADOR INALAMBRICO, SIERRA ELECTRICA INALAMBRICA) | 1.-Atropellamiento en el acceso o zonas de carga y descarga. 2.Aglomeraciones y empujones en los puntos de acceso. 3.Falta de información sobre los riesgos específicos del trabajo. | GOLPES, MACHUCONES, MOVIMIENTO RAPIDOS Y CONTINUOS. | LESION (GOLPES, MACHUCONES) , GOLPE DE CALOR - | NO INFORMAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR, NO PORTAR CORRECTAMENTE EL EPP BASICO Y ESFECIFICO A LA ACTIVIDAD, SIN APOYO DE EL BANDEREROS, QUE EL PERSONAL NO SE ENCUENTRE CAPACITADO PARA LA EJECUCION DE DICHAS ACTIVIDADES. | C | 2 | A | USO DE RADIOS DE COMUNICACIÓN, USO DE PASOS PEATONALES, APOYO DE BANDERERO EN TODO MOMENTO PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS. | PERMISO DE TRABAJO LIBERADO, CHECK LIST DEL EPPE, CHECK LIST DE HERRAMIENTAS, ANALISIS DE RIESGO, PLATICA DE SEGURIDAD, CONSTANCIAS DE HABILIDADES DC-3, CERTIFICADOS MEDICOS, ANIDOPING, ALTAS DEL IMSSS, PLAN ATENCION A EMERGENCIA CREDENCIAL DE PROYECTO. | EPP BASICO A LA ACTIVIDAD (CALZADO DE SEGURIDAD TIPO 3, GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTO, CHALECO CON REFLEJANTE TIPO 2, EPPE, CASCO TIPO E, GUANTES DEIELECTRICO CLASE TIPO 0 (DE ACUERDO A LA NOM-017-STPS-2008) | C | 4 | M | BUENAS PRACTICAS LABORALES, CONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, USO CORRECTO Y ADECUADO EN TODO MOMENTO DEL EPP, SUPERVISION CONSTANTE CON EL PERSONAL A TRABAJAR(CASCO ROJO EN TODO MOMENTO). | SUPERVISION DE SEGURIDAD, CR CONTRATISTA, SUPERVISION DE OBRA, SUPERINTENDENTE, RESIDENCIA, PAL, SEGURIDAD LABORAL Y CONSERVACION | INMEDIATO | C | 5 | MB
| 2 | INICIO DE ACTIVIDAD | 1. INGRESO AL AREA DE SUBESTACION 2. VERIFICAR QUE EL ÁREA ESTÉ LIBRE DE PERSONAS NO AUTORIZADAS. 3. QUE SE CUENTE CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL BASICO Y ESPECIFICO. 4. POSICIONAMIENTO DE CR Y SUPERVISION. 5. POSICIONAMIENTO DE PERSONAL ELECTRICO. | RADIOS DE COMUNICACION, HERRAMIENTAS MANUAL, | CONTACTO CON PARTES ENERGIZADAS, USO DE JOYERIA, CELULAR, | DESCARGA ELECTRICA,GOLPES O CORTES CON EQUIPOS, HERRAMINETAS Y OBJETOS PUNZO CORTANTES. | LESION (QUEMADURAS DE 1, 2 Y 3°, FIBRILACION BENTRICULAR, GOLPES, HEMORRAGIAS,. | NO INFORMAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR,NO PORTAR CORRECTAMENTE EL EPP BASICO Y ESFECIFICO A LA ACTIVIDAD, FALTA DE BLOQUEO DE ENERGÍA, MANIPULACIÓN INADECUADA. QUE EL PERSONAL NO SE ENCUENTRE CAPACITADO PARA LA EJECUCION DE DICHAS ACTIVIDADES. | B | 2 | MA | SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD AREAS DELIMITADAS Y SEÑALIZADAS. PERSONAL CAPACITADO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES, NO PORTAR LIQUIDOS DENTRO DEL CUARTO ELECTRICO, NO PORTAR METALES ( JOYERIA, CINTURONES METALICOS, MONEDAS, ANILLOS, ETC), | PERMISO DE TRABAJO LIBERADO, CHECK LIST DEL EPPE, CHECK LIST DE HERRAMIENTAS, ANALISIS DE RIESGO, PLATICA DE SEGURIDAD, CONSTANCIAS DE HABILIDADES DC-3, CERTIFICADOS MEDICOS, ANIDOPING, ALTAS DEL IMSS, PLAN ATENCION A EMERGENCIA CREDENCIAL DE PROYECTO. | EPP BASICO A LA ACTIVIDAD (CALZADO DE SEGURIDAD TIPO 3, GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTO, CHALECO CON REFLEJANTE TIPO 2, EPPE, CASCO TIPO E, GUANTES DEIELECTRICO CLASE TIPO 0, (DE ACUERDO A LA NOM-017-STPS-2008) | C | 2 | M | BUENAS PRACTICAS LABORALES, CONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, INSPECCIÓN CONSTANTE DE EQUIPO, CAPACITACIÓN EN PROCEDIMIENTOS LOTOTO, USO CORRECTO DEL EPP, SUPERVISION CONSTANTE CON EL PERSONAL A TRABAJAR, NO USO DE JOYERIA/ALHAJAS | SUPERVISION DE SEGURIDAD, CR CONTRATISTA/SUPERVISION DE OBRA, RESIDENCIA, PAL, SEGURIDAD LABORAL Y CONSERVACION | IMEDIATO | C | 5 | MB
| 3 | PROCEDIMIENTO DE APAGADO LOTOTO. | 1.- VERIFICACION DE COMPRESORES Y UP DE LOS TABLEROS CCM-I Y TGN FUERA DE OPERACION 2. APERTURA DE INTERRUPTORES DERIVADOS DE LOS TABLEROS CCM-1.. 3. APERTURA DE INTERRUMPTORES PRINCIPALES DEL TABLERO TGN Y CCM-1, BLOQUEO Y ETIQUETADO. 4. APERTURA DE SECCIONADOR DE LA SUBESTACION RECEPTORA MODULO -TR-2. 5. PUESTA A TIERRA DEL CIRCUITO DEL SECCIONADOR DE LA SUBESTACION RECEPTORA MODULO -TR-2. 6. VERIFICAR AUSENCIA DE POTENCIAL EN EL LADO PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR TR-2. 7.- APERTURA DE TABLERO TGN PARA VERIFICACION DE AUSENCIA DE TENSION. 8. VERIFICACION DE AUSENCIA DE TENSION EN BARRAS DE 1600 A DEL TABLERO TGN 9- SI HAY AUSENCIA DE TENSION SE PROCEDE AL TERRIZAMIENTO, DE LO CONTRARIO SE DEBE DE VERIFICAR APERTURAS DE INTERRUPTORES EN BAJA Y MEDIA TENSION EN TABLEROS TGN, CCM-1 Y SUBESTACION RECEPTORA MODULO TR-2. 10. PUESTA A TIERRA EN BARRAS DE 1600 A DEL TABLERO TGN PARA ELIMINAR CORRIENTES PARASITAS Y CORTOCIRCUITAR. | TABLERO CCM-1, TABLERO TGN Y TABLERO DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL Y TR2, | ARCO ELECTRICO, DESCARGA DE ENERGIA, EXPLOSION, CONTACTO CON PARTES ENERGIZADAS, EXPOSICION A MATERIALES PELIGROS, FALLO EN DISPOSITIVOS DE PROTECCION(LOTOTO) | ELECTROCUCIÓN, SOBRECARGA DE, FUGAS DE MATERIALES PELIGROSOS, MAL FUNSIONAMINETO DE EQUIPO DE PROTECCION(LOTOTO) | LESION (QUEMADURAS DE 1, 2 Y 3°, FIBRILACION BENTRICULAR, GOLPES, HEMORRAGIAS, FATALIDAD. EMERGENCIA (TRASLADO A UNIDAD MEDICA IMSS) | NO INFORMAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR,NO PORTAR CORRECTAMENTE EL EPP BASICO Y ESFECIFICO A LA ACTIVIDAD, FALTA DE BLOQUEO DE ENERGÍA, MANIPULACIÓN INADECUADA. QUE EL PERSONAL NO SE ENCUENTRE CAPACITADO PARA LA EJECUCION DE DICHAS ACTIVIDADES. | B | 2 | MA | LOTOTO (BLOQUEO, ETIQUETADO Y PRUEBA DE ENERGIA, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.AREAS DELIMITADAS Y SEÑALIZADAS, PERSONAL CAPACITADO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES, NO PORTAR LIQUIDOS DENTRO DEL CUARTO ELECTRICO, NO PORTAR METALES ( JOYERIA, CINTURONES METALICOS, MONEDAS, ANILLOS,ETC), USO DE MULTIMETRO. | PERMISO DE TRABAJO LIBERADO, CHECK LIST DEL EPPE, CHECK LIST DE HERRAMIENTAS, ANALISIS DE RIESGO, PLATICA DE SEGURIDAD, CONSTANCIAS DE HABILIDADES DC-3, CERTIFICADOS MEDICOS, ANIDOPING, ALTAS DEL IMSS, CREDENCIAL DE PROYECTO. | EPP ESPECIFICO A LA ACTIVIDAD (CALZADO DE SEGURIDAD TIPO 3, GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTO, CHALECO CON REFLEJANTE TIPO 2, EPPE ESPECIAL •L TRAJE CONTRA ARCO ELÉCTRICO: AL MENOS 40 CAL/CM². • CAPUCHA CON PANTALLA FACIAL: RESISTENCIA DE 40 CAL/CM². • GUANTES DIELÉCTRICOS: CLASE 3. • SOBRE GUANTES: PARA PROTECCIÓN MECÁNICA Y CHISPAS, CASCO TIPO E, GUANTES DIELECTRICO CLASE TIPO 0, (DE ACUERDO A LA NOM-017-STPS-2008) | C | 2 | M | BUENAS PRACTICAS LABORALES, CONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, INSPECCIÓN CONSTANTE DE EQUIPO, CAPACITACIÓN EN PROCEDIMIENTOS LOTOTO, USO CORRECTO DEL EPP, SUPERVISION CONSTANTE CON EL PERSONAL A TRABAJAR, NO USO DE JOYERIA/ALHAJAS | SUPERVISION DE SEGURIDAD, CR CONTRATISTA/SUPERVISION DE OBRA, RESIDENCIA, PAL, SEGURIDAD LABORAL Y CONSERVACION | IMEDIATO | C | 5 | MB
| 4 | MOVIMIENTO Y RECONEXION ELECTRICA DEL TABLERO CCM-1 | 1. IDENTIFICAR DEFASES Y CIRCUITOS DEL TABLERO CCM-1 (20 CIRCUITOS E INTERRUPTOR PRINCIPAL). 2. DESCONEXION DE ALIMENTADOR DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL DEL CCM-1. 3.- DESCONEXION DE LOS ALIMENTADORES DE LOS 20 CIRCUITOS DEL TABLERO DEL CCM-1. 4. DESACOPLE MECANICO DEL TABLERO CCM-1 DEL TABLERO TGN. 5.- MOVIMIENTO Y FIJACION MECANICA DEL TABLERO CCM-1 A NUEVA UBICACION, CON TORTUGAS DE CARGA, TIPO BARRA DE PALANCA. ( CON EMPUJE Y GUIA). 6.- REMATE DE NUEVOS DUCTOS ELECTRICOS AL TABLERO CCM-1 (TRABAJO EN ALTURAS) 7. CABLEADO, PEINADO, RECORTE Y CONEXION DE LOS 20 CIRCUITOS DEL TABLERO CCM-1 8.- CABLEADO, PEINADO, RECORTE Y CONEXION DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL DEL TABLERO CCM-1. 9.-VERIFICACION, SECUENCIA DE FASES Y LA CORRECTA CONEXION DE TODOS LOS ALIMENTADORES EN EL TABLERO CCM-1 10.- VERIFICACION DE OBJETOS AJENOS DEL TABLERO CCM-1 ( ORDEN Y LIMPIEZA). 11.- VERIFICACION DE VOLTAGE EN TABLERO EN CCM-1 POSTERIOR AL CIERRE DE LOTOTO 12.- CIERRE DE TAPAS DEL TABLERO CCM-1. | TABLERO CCM-1 "CENTRO DE CONTROL DE MOTORES ES UN TABLERO ELÉCTRICO QUE CONTROLA Y PROTEGE MOTORES ELÉCTRICOS" Y TGN, HERRAMINETAS MANUALES AISLADAS | MANIPULACION INADECUADA DEL EQUIPO, NO DESENERGIZACIÓN TOTAL, ENERGÍA RESIDUAL EN EL TABLERO CCM-1, ENERGÍA RESIDUAL EN EL TABLERO CCM-1, COMBIOS BREUSCOS DE TEMPERATURA, MOVIMIENTOS REPENTINOS, JORNADA DE TRABAJO. | RIESGO DE ELECTROCUCIÓN AL ENTRAR EN CONTACTO CON COMPONENTES ENERGIZADOS, DAÑOS AL EQUIPO, CORTES CON EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, SUPERFICIES IRREGULARES, TURNOS Y HORARIOS DE TRABAJO . | LESION (QUEMADURAS DE 1,2, Y 3°, GOLPES, FRACTURAS, HEMORRAGIAS, FATALIDAD. EMERGENCIA (TRASLADO A UNIDAD MEDICA IMSS) | NO INFORMAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR,NO PORTAR CORRECTAMENTE EL EPP BASICO Y ESFECIFICO A LA ACTIVIDAD, NO LIBERAR PERMISO DE TRABAJO, QUE EL PERSONAL NO SE ENCUENTRE CAPACITADO PARA LA EJECUCION DE DICHAS ACTIVIDADES, FALTA DE AISLAMIENTO O SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO | B | 2 | MA | AREAS DELIMITADAS Y SEÑALIZADAS. PERSONAL CAPACITADO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES, NO PORTAR LIQUIDOS DENTRO DEL CUARTO ELECTRICO, NO PORTAR METALES ( JOYERIA, CINTURONES METALICOS, MONEDAS, ANILLOS, PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO), SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, MANEJO RESPONSABLE DE LAS HERRAMIONETAS Y EQUIPOS DE TRABAJO. | PERMISO DE TRABAJO LIBERADO, CHECK LIST DEL EPPE, CHECK LIST DE HERRAMIENTAS, ANALISIS DE RIESGO, PLATICA DE SEGURIDAD, CONSTANCIAS DE HABILIDADES DC-3, CERTIFICADOS MEDICOS, ANIDOPING, ALTAS DEL IMSS, CREDENCIAL DE PROYECTO, PLAN DE ACCCION Y EMERGENCIA. | EPP BASICO A LA ACTIVIDAD (CALZADO DE SEGURIDAD TIPO 3, GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTO, CHALECO CON REFLEJANTE TIPO 2, EPPE ESPECIAL, CASCO TIPO E, GUANTES DE TRABAJO CON POLIURETANO. (DE ACUERDO A LA NOM-017-STPS-2008) | C | 2 | M | CAPACITACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE DESENERGIZACIÓN, INSPECCIÓN PREVIA DEL TABLERO, BUENAS PRACTICAS LABORALES, CONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, USO CORRECTO DEL EPP, SUPERVISION CONSTANTE CON EL PERSONAL A TRABAJAR, NO USO DE JOYERIA/ALHAJAS | SUPERVISION DE SEGURIDAD, CR CONTRATISTA/SUPERVISION DE OBRA, RESIDENCIA, PAL, SEGURIDAD LABORAL Y CONSERVACION | IMEDIATO | C | 5 | MB
| 5 | CONEXIÓN DE CAPACITOR 2 EN TABLERO TGN | 1.- CABLEADO, PEINADO Y CONEXIÓN DEL CIRCUITO 60, EN EL TABLERO TGN, CAPACITOR #2 ( TRABAJO EN ALTURAS). | TABLERO CCM-1 "CENTRO DE CONTROL DE MOTORES ES UN TABLERO ELÉCTRICO QUE CONTROLA Y PROTEGE MOTORES ELÉCTRICOS" TORTUGAS DE CARGA, BARRETAS DE EMPUJE. | ESPACIO REDICIDO, DIMENCION, ESFUERZOS, MANEJO DE CARGA, MOVIMENTO REPENTINO, POSTURA, DISEÑO DEL LUGAR DE TRABAJO, PISOS (REBALOSO, IRREGULAR, PENDIENTES), JORNADA DE TRABAJO. | EXPOXICION A POSICIONES INCOMODAS Y FORZADAS( PARADO, ACOSTADO, EN CUNCLILLAS), ESFUERZOA MUSCULARES EXESIVOS, MOVIMIENTOS REPIDOS Y CONTINUOS, TURNO Y JORNADA DE TRABAJO. | LESION (MACHUCONES, HERNIA, CORTES, LESIONES MUSLO ESQUELETICAS. ) ENFERMEDAD ( - ESTRÉS -) , LESIONES MUSCOESTELICAS, FATIGA. | EQUIPO DEFECTUOSO, EQUIPO SIN CERTIFICACION. PERSONAL NO CAPACITADO PARA MOVIMIENTOS DE CARGAS, MAL MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES, EXPOCISION A CAIDAS DE PIEZAS, INTERACCION CON EL EQUIPO DURANTEMOVIMIENTO, DAÑO AL EQUIPO, EXPOSICION A SUPERFICIES IREGULARES. | D | 3 | M | AREAS DELIMITADAS Y SEÑALIZADAS. PERSONAL CAPACITADO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES, NO PORTAR LIQUIDOS DENTRO DEL CUARTO ELECTRICO, NO PRORTAR METALES ( JOYERIA, CINTURONES METALICOS, MONEDAS, ANILLOS, PLAN DE ATENCO A EMERGENCIA | PERMISO DE TRABAJO LIBERADO, CHECK LIST DEL EPPE, CHECK LIST DE HERRAMIENTAS, ANALISIS DE RIESGO, PLATICA DE SEGURIDAD, CONSTANCIAS DE HABILIDADES DC-3, CERTIFICADOS MEDICOS, ANIDOPING, ALTAS DEL IMSSS, CREDENCIAL DE PROYECTO. | EPP BASICO (CALZADO DE SEGURIDAD TIPO 3, LENTES DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTO, CHALECO CON REFLEJANTE TIPO 2, CASCO TIPO E, GUANTES DE TRABAJO CON POLIURETANO (DE ACUERDO A LA NOM-017-STPS-2008) | C | 2 | M | INCLUIR VERIFICACIÓN POR UN SEGUNDO OPERARIO. BUENAS PRACTICAS LABORALES, CONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, USO CORRECTO DEL EPP, SUPERVISION CONSTANTE CON EL PERSONAL A TRABAJAR, NO USO DE JOYERIA/ALHAJAS | SUPERVISION DE SEGURIDAD, CR CONTRATISTA/SUPERVISION DE OBRA, RESIDENCIA, PAL, SEGURIDAD LABORAL Y CONSERVACION | IMEDIATO | C | 5 | MB
| 6 | RECORTE DE LAMINA Y AJUSTE DE CABLE XLP A BOQUILLAS DE LADO PRIMARIO DEL TRANSFORMADOR | 1. INDENTIFICACION DE FASES EN TERMINALES LADO PRIMARIO DEL TRANSFORMADOR Y SALIDA DE FUSIBLE DEL SECCIONADOR DE MEDIA TENSIÓN. 2. DESCONEXIÓN DE TERMINALES EN BOQUILLAS DEL LADO PRIMARIO DEL TRANSFORMADOR Y DE LA SALIDA DEL FUSIBLE DEL SECCIONADOR UBICADO EN LA CELDA CORRESPONDIENTE AL TRANSFORMADOR TR-2, 3. RETIRO DE LÁMINA SUJETA A GARGANTA DEL TRANSFORMADOR, 4. PRUEBA (1) VLF A CONDUCTORES VERIFICANDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONDUCTO,. 5. INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO HIMEL EN PARTE SUPERIOR DE LA GARGANTA LADO PRIMARIO DE TRANSFORMADOR 2. 6. ADAPTACIÓN DE CANALIZACION DE LLEGADA AL TRANSFORMADOR TR-2, PEINADO DE CABLE DE CABLE XLP EN CHAROFIL, PARA REMATE A GARGANTA LADO PRIMARIO DEL TRANSFORMADOR, 7. ELABORACIÓN DE TERMINALES CONTRÁCTILES PARA CONEXIÓN A BOQUILLAS TERMINALES EN FRIO CLASE 35KV DEL LADO PRIMARIO DEL TRANSFORMADOR 2. 8. PRUEBA (2) VLF A CONDUCTORES GARANTIZANDO LA CORRECTA ELABORACIÓN DE LAS TERMINALES. 9. CONEXIÓN DE TERMINALES A BOQUILLAS DEL LADO PRIMARIO DEL TRANSFORMADOR 2. 10. CONEXIÓN DE TERMINALES EN FUSIBLE DE LA CELDA CORRESPONDIENTE AL TRANSFORMADOR 2. 11.- COLOCACION DE TAPAS EN EL TABLERO TGN. | TRANFORMADOR 2, HERRRAMINETAS MANUALES Y UN TALADRO INALAMBRICO. | MANIPULACION INADECUADA DEL EQUIPO, NO DESENERGIZACIÓN TOTAL, ENERGÍA RESIDUAL EN EL TR2, JORNADAS CON CARGA DE TRABAJO TRABAJO. | RIESGO DE ELECTROCUCIÓN AL ENTRAR EN CONTACTO CON COMPONENTES ENERGIZADOS, DAÑOS AL EQUIPO, CORTES CON EQUIPOS HERRAMIENTAS, ESTRÉS LABORAL Y FATIGA, INTERACION CON EL EQUIPO. | LESION (MACHUCONES, CORTES, LESIONES MUSLO ESQUELETICAS. ) ENFERMEDAD EMERGENCIA (TRASLADO A UNIDAD MEDICA IMSS) | NO INFORMAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR,NO PORTAR CORRECTAMENTE EL EPP BASICO Y ESFECIFICO A LA ACTIVIDAD, NO LIBERAR PERMISO DE TRABAJO, QUE EL PERSONAL NO SE ENCUENTRE CAPACITADO PARA LA EJECUCION DE DICHAS ACTIVIDADES, FALTA DE AISLAMIENTO O SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO | B | 2 | MA | AREAS DELIMITADAS Y SEÑALIZADAS. PERSONAL CAPACITADO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES, NO PORTAR LIQUIDOS DENTRO DEL CUARTO ELECTRICO, NO PRORTAR METALES ( JOYERIA, CINTURONES METALICOS, MONEDAS, ANILLOS, PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO), SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD | PERMISO DE TRABAJO LIBERADO, CHECK LIST DEL EPPE, CHECK LIST DE HERRAMIENTAS, ANALISIS DE RIESGO, PLATICA DE SEGURIDAD, CONSTANCIAS DE HABILIDADES DC-3, CERTIFICADOS MEDICOS, ANIDOPING, ALTAS DEL IMSSS, CREDENCIAL DE PROYECTO, PLAN DE ATENCION A EMERGENSIAS | EPP BASICO A LA ACTIVIDAD (CALZADO DE SEGURIDAD TIPO 3, GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTO, CHALECO CON REFLEJANTE TIPO 2, EPPE ESPECIAL, CASCO TIPO E, GUANTES DE TRABAJO CON POLIURETANO. (DE ACUERDO A LA NOM-017-STPS-2008) | C | 2 | M | CAPACITACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE DESENERGIZACIÓN, INSPECCIÓN PREVIA DEL TABLERO, BUENAS PRACTICAS LABORALES, CONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, USO CORRECTO DEL EPP, SUPERVISION CONSTANTE CON EL PERSONAL A TRABAJAR, NO USO DE JOYERIA/ALHAJAS | SUPERVISION DE SEGURIDAD, CR CONTRATISTA/SUPERVISION DE OBRA, RESIDENCIA, PAL, SEGURIDAD LABORAL Y CONSERVACION | IMEDIATO | C | 5 | MB
| 7 | CONEXIÓN DE NUEVO TABLERO DE TGN-1 | ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA EMPRESA DWPOON. (REVISAR ANALISIS DE RIESGOS CORRESPONDIENTES).
| 8 | CONEXIÓN DE ALIMENTADORES TGN-1 | 1.- REMATE DE CANILAZIONES EN TABLERO TGN-1 (TRABAJOS EN ALTURAS) 2.- CABLEADO, PEINADO Y CONEXIÓN DEL CIRCUITO #59-A DEL ACONDIOCINADOR PDB-B. 3.- PRUEBAS DE RESISTENCIA OHMICA Y SECUENCIA DE FASES. 4.- CANDADEO Y ETIQUETADO DEL CIRCUITO #59-A DEL ACONDIOCINADOR PDB-B. 5.- VERIFICACION DE OBJETOS AJENOS DEL TABLERO TGN-1 ( ORDEN Y LIMPIEZA).
| 9 | CIERRE DE PROCEDIMIENTO LOTOTO Y REGRESO SEGURO. | 0.- VERIFICACION DE RETIRO DE ATERRIZAMIENTO, LIMPIEZA, CIERRE DE LOS TABLEROS TGN, TGN-1, CCM-1 Y TR-2. 1. RETIRO EN POSICIÓN A TIERRA LA PERILLA DE LA SECCIÓN DE LA CUCHILLA, 2. CIERRE DE LA CUCHILLA UBICADA EN EL SECCIONADOR DE LA SUBESTACIÓN RECEPTORA MODULO TR-2. 3. RETIRO DE CANDADEO Y ETIQUETADO DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL DEL TABLERO TGN. 4. CIERRE DE INTERRUPTORE PRINCIPAL DEL TABLERO TGN. 5. CIERRE DE INTERRUMPTORES DERIVADOS DEL TABLERO TGN 6, CIERRE DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DEL TABLERO CCM-1. 7. CIERRE DE INTERRUPTORES DERIVADOS DEL TABLERO CCM-1. 8 VERIFICACION DEL REGRESO SEGURO DE LOS EQUIPOS CONECTADOS TABLEROS TGN, TGN-1 Y CCM-1. | TABLERO CCM-1, TABLERO TGN , TABLERO PRINCIPAL Y TR2. | ARCO ELECTRICO, EXPLOSION, CONTACTO CON PARTES ENERGIZADAS | ELECTROCUCIÓN, DAÑO AL EQUIPO, INCENDIO. | LESION (QUEMADURAS DE 1, 2 Y 3°, FIBRILACION BENTRICULAR, GOLPES, HEMORRAGIAS, FATALIDAD. EMERGENCIA (TRASLADO A UNIDAD MEDICA IMSS) | EPP ESPECIFICO A LA ACTIVIDAD (CALZADO DE SEGURIDAD TIPO 3, GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTO, CHALECO CON REFLEJANTE TIPO 2, EPPE ESPECIAL •L TRAJE CONTRA ARCO ELÉCTRICO: AL MENOS 40 CAL/CM². • CAPUCHA CON PANTALLA FACIAL: RESISTENCIA DE 40 CAL/CM². • GUANTES DIELÉCTRICOS: CLASE 3. • SOBRE GUANTES: PARA PROTECCIÓN MECÁNICA Y CHISPAS, CASCO TIPO E, GUANTES DEIELECTRICO CLASE TIPO 0, (DE ACUERDO A LA NOM-017-STPS-2008) | B | 2 | MA | LOTOTO (BLOQUEO, ETIQUETADO Y PRUEBA DE ENERGIA, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.AREAS DELIMITADAS Y SEÑALIZADAS, PERSONAL CAPACITADO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES, NO PORTAR LIQUIDOS DENTRO DEL CUARTO ELECTRICO, NO PRORTAR METALES ( JOYERIA, CINTURONES METALICOS, MONEDAS, ANILLOS,ETC), USO DE MULTIMETRO. | PERMISO DE TRABAJO LIBERADO, CHECK LIST DEL EPPE, CHECK LIST DE HERRAMIENTAS, ANALISIS DE RIESGO, PLATICA DE SEGURIDAD, CONSTANCIAS DE HABILIDADES DC-3, CERTIFICADOS MEDICOS, ANIDOPING, ALTAS DEL IMSSS, CREDENCIAL DE PROYECTO. | EPP BASICO A LA ACTIVIDAD (CALZADO DE SEGURIDAD TIPO 3, GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTO, CHALECO CON REFLEJANTE TIPO 2, EPPE ESPECIAL, CASCO TIPO E, GUANTES DEIELECTRICO CLASE TIPO 0, (DE ACUERDO A LA NOM-017-STPS-2008) | C | 2 | M | BUENAS PRACTICAS LABORALES, CONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, INSPECCIÓN CONSTANTE DE EQUIPO, CAPACITACIÓN EN PROCEDIMIENTOS LOTOTO, USO CORRECTO DEL EPP, SUPERVISION CONSTANTE CON EL PERSONAL A TRABAJAR, NO USO DE JOYERIA/ALHAJAS | SUPERVISION DE SEGURIDAD, CR CONTRATISTA/SUPERVISION DE OBRA, RESIDENCIA, PAL, SEGURIDAD LABORAL Y CONSERVACION | IMEDIATO | C | 5 | MB
| 10 | RETIRO DE PERSONAL DE LA SUBESTACION | ACARREO DE MATERIALES DEL AREA DE TRABAJO AL TAPIAL | RADIOS DE COMUNICACION, ESCALERA DE TIJERA DIELECTRICA (FIBRA DE VIDRIO), HERRAMIENTAS MANUALES (PINZAS DIELECTRICAS, DESARMADOR DIELECTRICO DE DIFERENTES TAMAÑOS PLANOS Y DE CRUZ, ARCO CON SEGUETA) Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS (ROTOMARTILLO INALAMBRICO, ATORNILLADOR INALAMBRICO, SIERRA ELECTRICA INALAMBRICA) | ERGONOMIA, DAÑO POR CHOQUE ENTRE COMPAÑEROS Y ASOCIADOS, DAÑO A LAS INTALACIONES POR EXESO DE VOLUMEN. | GOLPES, MACHUCONES, LUMBALGIAS, ESFUERZO FISICO EXCESIVO, DAÑO SPICOSOCIAL. | LESION (GOLPES, PRESION ALTA,) ENFERMEDAD (DESHIDRATACIÓN, GOLPE DE CALOR -EMERGENCIA (TRASLADO A UNIDAD MEDICA IMSS) | NO LLEVAR BANDERERO DURANTE EL TRAYECTO, NO RESPETAR LOS ACCESOS, EXESO DE CARGA Y LA NO VISIVILIDAD, NO INFORMAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD SOBRE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR,PERSONAL NO CAPACITADO PARA LA ACTIVIDAD A REALIZAR, OMITIR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, NO PORTAR CORRECTAMENTE EPP ESPECIFICO PARA LA ACTIVIDAD A AREALIZAR. | D | 4 | B | USO DE BANDERO, RESPETAR LOS ACCESOS DE ENTRADA Y SALIDA, TRASLADO DE MATERIAL, HERRAMIENTAS Y DESECHOS SIN EXESO DE CARGA. | PERMISO DE TRABAJO, ANALISIS DE RIESGO, PLATICA DE SEGURIDAD, CERTIFICADOS MEDICOS, CREDENCIAL DE PROYECTO. | EPP BASICO (CALZADO DE SEGURIDAD TIPO 2, GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTO, CHALECO CON REFLEJANTE TIPO 2, CASCO TIPO E, GUANTES DEIELECTRICO CLASE TIPO 00 Y DE PALMA DE NITRILO (DE ACUERDO A LA NOM-017-STPS-2008) | E | 5 | MB | BUENAS PRACTICAS LABORALES, CONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, USO CORRECTO Y ADECUADO EN TODO MOMENTO DEL EPP, SUPERVISION CONSTANTE CON EL PERSONAL A TRABAJAR(CASCO ROJO EN TODO MOMENTO), HIDRATACION CONSTANTE DURANTE EL TIEMPO DE EXPOSICION AL SOL. | SUPERVISION DE SEGURIDAD, CR CONTRATISTA / SUPERVISION DE OBRA, RESIDENCIA, PAL, SEGURIDAD LABORAL Y CONSERVACION | IMEDIATO | C | 5 | MB
FIRMA RESIDENTE |  |  |  |  | FIRMA SUPERVICION DE OBRA |  |  |  | FIRMA CASCO ROJO GIPROCOMEX | [5 empty] | FIRMA CASCO ROJO SUPERVISION
[11 empty] | Sin Controles | [5 empty] | Con Controles
[10 empty] | MA | 4 |  |  |  |  | MA | 0 |  |  |  |  | MA | 0
[10 empty] | A | 2 |  |  |  |  | A | 2 |  |  |  |  | A | 0
[10 empty] | M | 2 |  |  |  |  | M | 2 |  |  |  |  | M | 0
[10 empty] | B | 1 |  |  |  |  | B | 1 |  |  |  |  | B | 1
[10 empty] | MB | 0 |  |  |  |  | MB | 3 |  |  |  |  | MB | 7
[9 empty] | TOTAL |  | 9 |  |  |  | TOTAL |  | 8 | [5 empty] | 8
|  |  |  | Sin Controles | Con Controles | Con controles sugeridos
|  |  | MA | 4 | 0 | 0
|  |  | A | 2 | 2 | 0
|  |  | M | 2 | 2 | 0
|  |  | B | 1 | 1 | 1
|  |  | MB | 0 | 3 | 7
Note on H3: ====== ID#AAABd31y3FU OCA GLOBAL (2025-02-24 16:26:13) SE TIENE QUE COLOCAR EN LA ACTUALIZACION QUE FECHAS ABARCAN LA EJECUCION DE SUS ACTIVIDADES, YA QUE LA FECHA DE ELABORACION CON LA DE EJECUCION YA VENCIO (EJ; 12 AL 18 JUNIO 23)